nombre del procedimiento:

Limpieza y Monitoreo de Pozos

código del procedimiento:

PR-MAN-172

revisión:

10

fecha de revisión:

Julio -2020

hoja:

1/4

objetivo del procedimiento:

Mantener las condiciones físicas del pozo cumpliendo con las normas de Inocuidad; así como el buen funcionamiento tanto mecánico como eléctrico.

áreas de aplicación:

Departamentos que intervienen en el procedimiento de Limpieza y Monitoreo de Pozos:

- Mantenimiento

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

| - Dirección: Técnica |  |  | Fecha de Elaboración: Abril, 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Departamento: Mantenimiento |  |  | Hoja: 2/4 |
| Procedimiento: Limpieza y Monitoreo de Pozos |  |  |  |
| - Responsable | Operación Núm. | - Descripción del procedimiento |  |
| Jefe de Mantenimiento Hidráulico e Instalaciones Oficial y Obrero Oficial y Obrero | 01 02 03 | Planeación, revisión y ejecución del programa de mantenimiento preventivo. 1.- Elaboración del programa de mantenimiento preventivo. 2.- Ejecución del programa de mantenimiento preventivo. Limpieza de Pozos: 1.- Para realizar esta actividad se debe de contar con el siguiente equipo de Seguridad: Polainas de Cuero, Guantes de Piel, Lentes de Seguridad, Chaleco de Seguridad, y Zapato de Seguridad. 2.- La herramienta a utilizar es: Azadón, rastrillos, cuchilla, pala, y carretilla. 3.-Se inicia con el traslado hacia el pozo donde se va a comenzar la actividad, la ubicación de cada pozo se encuentra en un plano de pozos, el cual puede ser proporcionado por el área a cargo del mantenimiento de pozos. 4.- En caso de encontrarse con maleza (hierba de campo) se deberá de cortar desde la raíz para evitar su crecimiento, esta actividad se llevara a cabo con la herramienta antes mencionada, en caso de encontrarse con cualquier tipo de contaminación cercana o alrededor del Pozo deberá retirarse al igual. Monitoreo de Pozos: 1.- La Herramienta a utilizar en esta actividad es flexometro, amperímetro, voltímetro y una sonda de cable eléctrico. 2.- Para esta, verificamos que el pozo este encendido, así podemos observar el voltaje de la bomba del pozo, el nivel dinámico de agua y cantidad de litros por segundo (gasto). 3.- Se introduce la sonda (Cable eléctrico graduado en poli ducto paralelo a la tubería, el voltímetro se conecta en los cables de la sonda y nos indicara haciendo un sonido al contacto con el agua, se marca con una línea, para así medir los metros de profundidad). |  |

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

| - Dirección: Técnica |  |  | Fecha de Elaboración: Abril, 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Departamento: Mantenimiento |  |  | Hoja: 3/4 |
| Procedimiento: Limpieza y Monitoreo de Pozos |  |  |  |
| - Responsable | Operación Núm. | - Descripción del procedimiento |  |
| Jefe de Mantenimiento Hidráulico e Instalaciones Gerente de Mantenimiento | 04 05 | 4.- El amperímetro se coloca en la parte inferior del tablero de control de arranque, se ubican los 3 cables de conexión de la bomba eléctrica sumergible al interruptor, para saber el amperaje de la bomba y determinar el buen funcionamiento de esta. 5.- En la descarga del pozo se ubica el caudalimetro, ahí se verifica a lectura del gasto de agua en lts/seg (litros por segundo) 6.- Si el pozo se encuentra apagado, se verifica el nivel estático siguiendo la operación numero 3, de paso 3. Elaboración de Registros: 1.- Una vez ubicados en el lugar, se inspecciona visualmente las condiciones del brocal de concreto que se encuentre totalmente sellado y la superficie del terreno, que no tenga maleza en el suelo, si es así en ambos puntos se procede a su reparación y a su limpieza. 2.- Esta actividad es anotada dentro del registro FO-MAN-073. Inclusión o Cancelación de Pozo: 1.- Cuando se inicia un nuevo pozo se actualizara el documento controlado No. PL-MAN-01 y se notificara a las Áreas involucradas para que realicen los análisis correspondientes y se incluya en los programas de trabajo. 2.- Cuando el pozo se abate se notificara a las Áreas involucradas para la cancelación del pozo de los programas de trabajo y de análisis. |  |

DIAGRAMA DE FLUJO

| Dirección: Técnica |  |  | Fecha de elaboración: Abril, 2010 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Departamento: Mantenimiento |  |  | Hoja: 4/4 |  |
| Procedimiento: Limpieza y Monitoreo de Pozos |  |  |  |  |
| Jefe de Mantenimiento Hidráulico e Instalaciones |  | Oficial y Obrero |  |  |
| Formuló Ing. Damian A. Segura Diaz JEFE DE MANTENIMIENTO HIDRÁULICO E INSTALACIONES | Revisó Ing. Israel Balderas Saenz GERENTE DE MANTENIMIENTO |  |  | Autorizó Ing. Ismael Padrón Segura DIRECTOR TÉCNICO |